## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий Томской области 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
A | Установка электрооборудования | [6 empty] | 41.1
1 | Установка электрооборудования. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | С3. Отсутствие нарушений регламента, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 1 | 1
2 | Установка электрооборудования. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Металлические лотки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Открытые проводки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | С | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Металлические лотки |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, надежность креплений кронштейнов и лотка, плавность поворотов, надежность стыковки, обработка заусенцев, отсутствие доп.линий, заземление. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения, изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
3 | Установка электрооборудования. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл | дискрет | 4 | 2
4 | Установка электрооборудования. Низковольтные комплектные устройства (ЩУ).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита и клеммной колодки |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
5 | Установка электрооборудования. Низковольтные комплектные устройства (ЩО).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита и клеммной колодки |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 35.9
1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
2 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
|  | И | Оформление проверочного листа |  | Корректно, честно отмечены работающие/не работающие функции. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,25 балла | дискрет | 2 | 0.5
3 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз, отстутствие жаргона, слов паразитов |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
4 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение R изоляции |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение R проводников |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение токов КЗ |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
5 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации).
|  | И | Включение эл.аппарата 1 (QF1) |  | Нпаличие фаз на QF2 | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 2 (QF2) |  | Наличие фаз на КК, QF4 | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 3 (QF4, KK) |  | Наличие фаз на KM1, KM2, цепях управления ЩУ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 4 (QF3) |  | Нпаличие фаз на QF5 | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 5 (QF5) |  | Нпаличие фаз на QF6 - QF10 | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включение эл.аппарата 6 (QF6 - QF10) |  | Наличие напряжения на ПЛР, XS1 | да/нет | 5 | 1
|  | И | Нажатие SB1, при нажатом SQ2. |  | HL2 горит. Включение КМ1, вращение М1 "открыть". При нажатии SB1 загорается HL4, при отпускании - гаснет. | да/нет | 5 | 1
|  | И | После запуска SQ2 отпустить |  | HL2 гаснет. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Нажатие SQ1 |  | HL1 горит. Выключение КМ1, вращение М1 прекращается | да/нет | 5 | 1
|  | И | Удержание SQ1 |  | Пауза 10 сек. Включение КМ2, вращение М1 "закрыть" | да/нет | 5 | 1
|  | И | После запуска SQ1 отпустить |  | HL1 гаснет. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Нажатие SQ2 |  | Выключение КМ1, вращение М1 прекращается | да/нет | 5 | 1
|  | И | При включеном М1 |  | Лампа моргает HL3 с частотой 1 Гц | да/нет | 5 | 1
|  | И | При работе ворот на закрытие нажать SB2 (препятствие) |  | Включение КМ1, вращение М1 "открыть". | да/нет | 5 | 1
|  | И | Нажатие SQ1 |  | Остановка вращения М1. После паузы вкл. КМ2, М1 - "назад". Нажать SQ2, откл М1. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Включить, отключить SA1, SA2, SA3 |  | Светильник EL7 включается и отключается | да/нет | 5 | 1
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Дополнительные попытки |  | Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток. | дискрет | 5 | 2
6 | Пусконаладочные работы. Программирование и настройка.
|  | И | Программный код. Алгоритм 1. Включить SA8. |  | При срабатывании ВК включаются последовательно с интервалом 1 сек EL1, EL2, EL3, EL4, EL5, EL6. После включения последней она горит 2 сек. И все лампы гаснут. После паузы в 1 сек. Все светильники на 5 сек. Включаются в мерцающем режиме с частотой 2 Гц. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 1. Срабатвание ВК |  | После отключения режима мерцания при срабатывании ВК, повторяется "Алгоритм 1". При выключении SA8, все светильники должны выключиться | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2. Последовательно включить/выключить SA4, SA5, SA6, SA7 |  | При включении SA4 включаются EL1, EL2, при отключении SA4 - EL1, EL2 отключаются; SA5 - EL3, EL4; SA6 - EL5; SA7 - EL6. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3. Включить SA9, через паузк включить SA4. |  | При включении SA9 включаются одновременно EL1 - EL6, при вкл. SA4 все гаснут, EL1, EL2 пареходят в моргающий ркжим с частотой 1Гц. При откл. SA5 моргание прекращается, горят EL1 - EL6. при отключении SA9 все гаснут. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4. Включить SA9, через паузк включить SA5. |  | При включении SA9 включаются одновременно EL1 - EL6, при вкл. SA5 все гаснут, EL3, EL4 пареходят в моргающий ркжим с частотой 1Гц. При откл. SA5 моргание прекращается, горят EL1 - EL6. при отключении SA9 все гаснут. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5. Включить SA9, через паузк включить SA6. |  | При включении SA9 включаются одновременно EL1 - EL6, при вкл. SA6 все гаснут, EL5 пареходит в моргающий ркжим с частотой 1Гц. При откл. SA6 моргание прекращается, горят EL1 - EL6. при отключении SA9 все гаснут. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6. Включить SA9, через паузк включить SA7. |  | При включении SA9 включаются одновременно EL1 - EL6, при вкл. SA7 все гаснут, EL6 пареходит в моргающий ркжим с частотой 1Гц. При откл. SA7 моргание прекращается, горят EL1 - EL6. при отключении SA9 все гаснут. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Приоритет "Алгоритм 1". Включить SA9, SA4. После начала работы "А3", включить SA8, сработка ВК |  | Начинает работать "Алгоритм 3", после вкл. SA8 работает "Алгоритм 1". | да/нет | 7 | 1
|  | И | Приоритет "Алгоритм 1". Включить SA9, SA5. После начала работы "А4", включить SA8, сработка ВК |  | Начинает работать "Алгоритм 4", после вкл. SA8 работает "Алгоритм 1". | да/нет | 7 | 1
|  | И | Включить, отключить SA9 |  | При включении SA9 светильники EL1 - EL6 включаются одновременно, при отключении SA9 - одновременно отключаются | да/нет | 7 | 1
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 13
1 | Поиск неисправностей. Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Оформление отчета |  | Корректное оформление отчета. За каждое не корректное минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
2 | Поиск неисправностей. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о найденых неисправностях |  | Участник отчитался о найденный неисправностях, ответил на вопросы экспертов. построение фраз, нет жаргона и слов паразитов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Объяснения по найденным неисправностям не даны
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по найденным неисправностям
|  |  |  | 2 | Четкое чтение и понимание схемы, объяснение выявленных неисправностей
|  |  |  | 3 | Точное выявление проблемы, причина появления, варианты устранения
3 | Поиск неисправностей. Диагностика электроустановки.
|  | И | Неисправность 1 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 2 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 3 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 4 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 5 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 6 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 7 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 8 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 9 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
|  | И | Неисправность 10 |  | Неисправность обнаружена | да/нет | 8 | 1
Г | Проектирование | [6 empty] | 10
1 | Проектирование. Нормативная и сопроводительная документация
|  | И | Схема ЩК. Обозначение |  | Условное графическое обозначение элементов в соответствии с ЕСКД | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК. Обозначение |  | Буквенное обозначение элементов в соответствии с ЕСКД | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК. Система заземления |  | Наличие и правильность выбора системы заземления для ЩК | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК. Коммутационные аппараты |  | Правильно выбран вводной аппарат защиты | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК.Коммутационные аппараты |  | Правильно выбраны аппараты защиты на отходящих линиях, за каждый неправильный минус 0,25 | дискрет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК. Кабели |  | Правильно выбраны марка и сечение вводного кабеля | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК.Кабели |  | Правильно выбраны марка и сечение кабеля на отходящих группах, за каждый неправильный минус 0,25 | дискрет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК. Расчет токов |  | Соединения с ПЛР выполнены в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК. Распределение по фазам |  | Распределение по фазам электроприемников выполненно правильно | да/нет | 2 | 1
|  | И | Схема ЩК.Учет |  | Счет эл.энергии уустановлен правильно | да/нет | 2 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки